ООО  '' МИМАКС ''

г.Таганрог

АВТОМАТИЧЕСКОЕ

ГАЗОГОРЕЛОЧНОЕ  УСТРОЙСТВО

ТИПА  АГУ – Т – М

ТУ  4858-001-44866226-2004

РУКОВОДСТВО

ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОЗНАКОМИТЬСЯ  ОБЯЗАТЕЛЬНО !

- Монтаж и настройку

- производить только работникам газовых служб

- с соответствующей отметкой в паспорте!

- Уважаемый  покупатель!

АГУ – Т – М соответствует всем требованиям, обеспечивающим безопасность эксплуатации и охрану окружающей среды. Внимательно ознакомьтесь с  настоящим  руководством, так как нарушение правил монтажа и эксплуатации  может  вывести устройство из строя.

Требуйте обязательной отметки магазина даты приобретения устройства на гарантийном талоне.

Внимание!

При первом запуске котла с газогорелочным устройством АГУ-Т-М в работу, обязательно настроить автоматику на отключение газа при достижении воды в котле 90-95С и на отключение при отсутствии тяги или газа. Смотри табл.1 и 3 (настройка стр.9 и табл.2 и 3)

При использовании бытовых котлов с АГУ-Т-М  в тепловых системах с принудительной циркуляцией теплоносителя рекомендуется установка дополнительного непрерывного источника электроэнергии для бесперебойной работы насоса.

Без разрешения ООО  '' МИМАКС '' запрещается  вносить  изменения в устройство и его  компоненты,  копировать и  размножать документацию, использовать  устройство и его

компоненты  в  целях, отличных  от  назначения.

1.   ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

Автоматическое газогорелочное устройство (АГУ) регулируемой  теплопроизводительности с автоматикой безопасности термомеханического действия предназначено для сжигания природного газа в отопи

тельных  котлах.

Монтаж, настройка, профилактическое обслуживание и ремонт АГУ разрешается  производить  только  работникам  газовых  хозяйств,     прошедшим специальную подготовку для работы с газопотребляющим оборудованием.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

Основные   технические   данные  и   характеристики   газогорелочных  устройств   типа   АГУ –Т – М    приведены  ниже:

| 1. | Тепловая мощность (вариант изготовления), кВт |  |  |  |  |  |  |  |  | 9, 10, 12.5, 13, 15, 16, 20, 23, 25, 28, 30, 35, 45, 50, 55 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Допустимое отклонение от номинальной тепловой мощности составляет |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |
| 3. | Размер штуцера подвода газа, ДУ (G): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для АГУ-Т-М в диапазоне от 10 кВт до 25 кВт : |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/2" |  |  |
|  | - для АГУ-Т-М в диапазоне от 30 кВт до 55 кВт : |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/4" |  |  |
| 4. | Время отключения основной горелки при погасании запальника , сек. : не более: не менее: |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 60 10 |  |  |
| 5. | Максимальный расход газа (м3/час) АГУ-Т-М мощностью (кВт): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кВт | 9 | 10 | 12.5 | 13 | 15 | 16 | 20 | 23 | 25 |  | 28 | 30 |
| м3 час | 0,95 | 1,05 | 1,31 | 1,37 | 1,59 | 1,71 | 2.11 | 2,43 | 2.62 |  | 2,95 | 3.19 |
|  | Максимальный расход газа (м3/час) АГУ-Т-М мощностью (кВт): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кВт | 35 | 45 | 50 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м3 час | 3.69 | 4.74 | 5.32 | 5,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Диапазон и точность настройки t° воды в котле, °С |  |  |  |  |  |  |  |  | (40-90)±5 |  |  |
| 7. | Номинальное рабочее давление газа в сети, Па |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 |  |  |
| 8. | Масса не более, кг: АГУ-Т-М от 10 кВт до 25 кВт: АГУ-Т-М от 30 кВт до 55 кВт: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 7 |  |  |

- КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

В  комплект  АГУ  входит:

- Устройство  газогорелочное  в  сборе  с  газовым

клапаном  и  блок-краном                                               1 шт.

2. Термодатчик                                                                        1 шт.

3. Насадка  в зависимости от типа АГУ           от 3 до 7 рожков.

4. Руководство по эксплуатации.

5. Ремкомплект (при установке не используется):

- мембрана термодатчика		              	       1 шт.

- кольцо снаряда			 	       2 шт.

- регулировочная  шайба                                                  1 шт.

- ТРЕБОВАНИЯ  ПО  ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации АГУ, во избежании несчастных  случаев и аварий,  потребителю  категорически  запрещается:

- пользоваться газогорелочным устройством  лицам, не ознакомленным  с  данным руководством;

- пользоваться газогорелочным устройством при наличии утечки газа,  неисправности автоматики, отсутствия  тяги  в дымоходе ;

- открывать кран на газопроводе, не проверив, закрыт ли блок-кран  (2) подачи газа на горелки  (рис.1);

- нажимать на кнопку газового клапана (1) и зажигать запальник не убедившись, что блок-кран (2)  закрыт;

- механически воздействовать на газовый клапан (1) и блок-кран  (2)  металлическими  или другими  предметами ;

- проводить устранение неполадок в работе газогорелочного устройства, его ремонт  или вносить конструктивные изменения.

Об отсутствии тяги и неисправностях газогорелочного устройства необходимо немедленно сообщить в газовую службу.

При появлении запаха газа в помещении необходимо:

- закрыть газовый кран на газопроводе и блок-кран (2) на горелке;

- не включать осветительные или другие электрические приборы, не разжигать огонь, не курить;

- проветрить помещение;

- вызвать аварийную службу газового хозяйства для устранения неполадок.

- УСТРОЙСТВО  ИЗДЕЛИЯ

АГУ  (рис.2, 3, 4, 5)  состоит  из  насадок и  автоматики  безопасности, расположенной на фронтальном щитке. Автоматика АГУ включает  в  себя: термодатчик (7) ( в термодатчик входят: термобаллон (6), медная трубка, переходник, гайка накидная (20)),  запальник (4)  с  термопластиной (5),    регулировочный  винт (16)  с  рычагом (8),  клапан  газовый (1),  блок-кран (2)  и    соединительные  детали.

Во  фронтальном  щитке (11) ( рис.2,3) АГУ  имеется  смотровое   отверстие, открываемое  заслонкой (14),  через  которое  осуществляется  розжиг    и наблюдение  за  процессом  горения.

Автоматика безопасности  предназначена для  отключения  подачи газа  к  основной (21) (рис. 4,5)  и  запальной (4) горелкам в случаях: отсутствия  тяги   в дымоходе,  прекращения  подачи  газа, погасании  запальника.

Автоматическое  поддержание  заданной  температуры  воды обеспечивается блок-краном (2) с термодатчиком (7) (рис.2,3). Предел  настройки терморегулятора  от  +400С  до  +900С.  Автоматика  поддерживает  заданную  температуру  воды  в  котле  в  пределах  ±50С.

- ПОДГОТОВКА  К  РАБОТЕ

Перед началом эксплуатации АГУ необходимо:

- проверить  наличие  комплектующих  деталей  и узлов согласно  п. 3 настоящего руководства;

- закрепить фронтальный щиток АГУ при помощи болтовых соединений;

- произвести резьбовое соединение термодатчика (7) с котлом в следующей последовательности:

а) вкрутить термодатчик в соответствующее гнездо в котле не разгибая медной трубки;

ВНИМАНИЕ ! Резьбовые соединения термодатчика обеспечивают его герметичность и работоспособность в связи с чем запрещается производить разборку термодатчика, за исключением случаев его дозаправки или замены мембраны см.в п.8 настоящего руководства.

б) аккуратно разогнуть медную трубку с накидной гайкой, после чего произвести резьбовое соединение  термобаллона с блок-краном, но обязательно предварительно выкрутить ручку блок-крана против часовой стрелки до упора.

- ПОРЯДОК  РАБОТЫ

Для включения АГУ необходимо проделать следующее:

- Перед  розжигом  АГУ  необходимо  провентилировать топку в течение 5 минут. Блок-кран (2) (рис.2,3) должен  быть закрыт  поворотом рукоятки (15) по часовой стрелке до упора.

- Проверить наличие тяги в дымоходе, для чего поднести полоску бумаги к смотровому отверстию (14) фронтального щитка (11) рис. 2. При отсутствии тяги, розжиг газогорелочного устройства запрещается.

- Убедиться в каком положении находится рычаг (рис.5). При необходимости подрегулировать винтом рычага (16) (рис. 3, 4).  Разжечь запальник. Для этого зажечь бумажную полоску, нажать кнопку клапана (1) до упора и через смотровое отверстие поднести зажженную полоску к запальнику. После розжига запальника,  убедившись в наличии устойчивого пламени на запальной горелке, удерживать кнопку в нажатом положении не менее 1 минуты  (пока не прекратится движение рычага). Рычаг (8) за это время  должен  накрыть  кнопку  на 1/3 или половину диаметра кнопки, но не более.

Во время работы котла смотровая заслонка должна быть закрыта.

- ВНИМАНИЕ!   ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАТЯГИВАТЬ РЫЧАГ

- НА  КНОПКУ  РУКАМИ

- Рукояткой (15) блок-крана (2) подать газ на основные горелки (21), переброс пламени на основные горелки должен произойти в течение 2 сек. В момент открытия блок-крана заслонка смотрового отверстия должна быть закрыта. В случае невоспламенения основных горелок  необходимо закрыть кран, провентилировать топливник котла и произвести  повторный  розжиг в последовательности, указанной выше, не  ранее, чем через 3  минуты.

- Отрегулировать подачу первичного воздуха к насадкам (21) вращением регуляторов (13), так чтобы пламя на насадках имело голубоватый цвет, языки пламени не имели отрывов.

- Рукояткой  управления (15)  блок-крана (2)  производится  установка  на заданную мощность горелки и температуру нагрева воды в котле.

- Термодатчик (7) автоматически поддерживает заданную температуру  в пределах  ±50С или полностью перекрывает подачу газа на    основные горелки при повышении её от  установленной на 5-8°С,  при  этом  запальник продолжает гореть. После падения температуры  воды в системе термодатчик  автоматически  включает  подачу газа  на основные горелки.

- ОБЯЗАТЕЛЬНО ! 							После подключения газогорелочного устройства  проверить срабатывание  автоматики  по  пункту 3  таблицы 1.

- При выключении АГУ необходимо закрыть вентиль подачи газа и блок-кран (2) рукояткой (15) по часовой  стрелке до упора.

- ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,

РЕМОНТА И ДИАГНОСТИРОВАНИЯ АГУ

Один раз в год необходимо производить плановый осмотр газогорелочного устройства. В ходе осмотра необходимо проверить состояние мембраны термодатчика ( в случае износа резины и обнаружения трещин – произвести замену мембраны) и произвести проверку АГУ в соответствии с указаниями приведенными в таблице 1. Осмотр  осуществляется  работниками  газовой  организации, имеющими соответствующее  разрешение.

При установке отопительного котла с АГУ на  опасном  производственном объекте по истечении 10 лет должно производиться техническое диагностирование АГУ, с целью продления срока безопасной эксплуатации.

Наблюдение  за  работой  устройства  возлагается  на  владельца, который    должен  следить  за  чистотой   и   исправностью   данного  устройства.

Помещение,  в  котором  эксплуатируется   котел  или   газогоре-

лочное устройство,  должно  соответствовать  требованиям ''Правил  без-

опасности  в  газовом  хозяйстве''  и  ''Правил  пожарной  безопасности''.                                Настройка автоматики на предельную температуру 90±5С произведена при стандартных условиях давления газа в сети и разряжения в дымоходе. Поскольку у потребителя условия эксплуатации могут отличаться от стандартных, необходимо при запуске котла представителю газовой службы произвести проверку и, в случае необходимости подрегулировать установку предельной температуры (см. ниже настоящее руководство).

ВНИМАНИЕ !    ЗАПРЕЩАЕТСЯ !

Для безопасной работы автоматики категорически  запрещается  подкрашивание  газогорелочного  устройства в  следующих  местах :

- Кнопка  газового  клапана (1).

- Паз  кронштейна  газового  клапана (1) , по  которому  двигается

рычаг (8).

- Рычаг (8).

- Соединение  рычага (8) с  регулировочным  винтом (16)

ОПИСАНИЕ  РАБОТЫ  БЛОК-КРАНА АГУ.

(для работников газовых служб)

Принцип работы блок-крана и термодатчика (рис.1). В закрытом положении, ручка управления (А) закручена до упора, носок снаряда (Е) поджат к мембране термодатчика (Л) - проход газа к газораспределительной трубке (12) (рис.3) перекрыт. При откручивании ручки управления,  появляется зазор между снарядом  и мембраной термодатчика, через который осуществляется подача газа на насадки (21) (рис.4). На рис.1 изображен блок-кран в открытом положении.

При нагревании воды в котле происходит расширение жидкости в термобаллоне (6) рис.3. Расширение жидкости посредством мембраны  уменьшает зазор между мембраной и снарядом. По достижению определенной температуры, движение мембраны прекращается, поддерживая установленную температуру.

Термодатчик (7) рис.3 заполнен жидкостью ТОСОЛ-А40. В случае износа мембраны термодатчика (появление трещин и др. признаков старения резины ), возникает необходимость ее замены. Разборка термодатчика может вызвать необходимость дозаправки его жидкостью ТОСОЛ-А40 или дистиллированной водой. Делать это нужно в следующей последовательности: 1)  демонтировать термодатчик с котла в последовательности обратной указанной в п.6 пп. 3(а,б); 2) осторожно, не повреждая резьбовых соединений медной трубки с переходником (М) рис. 1, открутить  прижимную гайку (К); 3) удалить изношенную мембрану (Л); 4) аккуратно, при помощи шприца, дозаправить термодатчик жидкостью ТОСОЛ-А40 или дистиллированной водой (в момент дозаправки медная трубка термодатчика должна быть выпрямлена), легким постукиванием термобаллона (в вертикальной плоскости) удалить, возможно, образовавшиеся в термодатчике при разборке и заправке, пузырьки воздуха; 5) окончив дозаправку, установить новую мембрану, затянуть прижимную гайку и произвести монтаж термодатчика на котел в соответствии с рекомендациями, изложенными в п. 6 настоящего руководства.

ОБЯЗАТЕЛЬНО !     	После дозаправки термодатчика проверить АГУ на срабатывание  автоматики  в соответствии с табл. 1.

Настройка отключения АГУ при t=90-95 C.

Первый способ. Перекрыть кран на обратном трубопроводе для прекращения циркуляции воды в системе отопления. Подождать, когда температура в котле по термометру достигнет 85 ºС и посмотреть на высоту пламени на насадках основной горелки, при этой температуре она должна уменьшиться до предела 20-30 мм. Если высота пламени больше положенного, но не превышает 50 мм, то для достижения заданного предела пламени (20-30 мм) необходимо подтянуть накидную гайку Н (рис. 1), уменьшив высоту до необходимой. Если же на 85 ºС насадки уже потухли, то надо отпустить накидную гайку Н до установления высоты пламени 20-30 мм. После этих операций необходимо проверить обмыливанием не проходит ли газ на соединении накидной гайки Н (рис. 1) с корпусом блока З (рис.1). По достижении температуры в котле 90-95 ºС основные насадки должны погаснуть полностью кроме запальника.

Второй способ. Второй способ настройки при помощи регулировочных шайб Г (рис.1). Если высота пламени горелки при достижении температуры в котле 85 ºС выше 50 мм, то необходимо добавить регулировочную шайбу. В случае, если при достижении температуры воды в котле газ не перекрывается, то необходимо добавить регулировочную шайбу Г (рис.1) и наоборот, если подача газа перекрывается раньше достижения температуры 90-95 ºС, то необходимо убрать регулировочную шайбу. Смотри п. «Разборка блок-крана». Регулировку точности настройки можно производить по первому способу.

Одна  регулировочная  шайба  меняет  диапазон  настройки  примерно на 10ºС.

РАЗБОРКА  БЛОК-КРАНА

Открутите крепежные винты (В) (рис. 1).  Аккуратно, чуть раскачивая, потяните за ручку управления (А) и вытяните снаряд (Е) в сборе из корпуса блока (З). Выбейте чеку (Д) из паза соединения винта блока (Б) со снарядом (Е). Рассоедините их и уберите или добавьте необходимое количество регулировочных шайб (Г).

Вставьте обратно винт блока (Б) в снаряд (Е) и зафиксируйте их чекой (Д).  Перед установкой на место узла снаряда в корпус блока,  необходимо   визуально убедиться в целостности колец снаряда (Ж). Порывы, трещины, срезы и прочие дефекты не допускаются. При  необходимости заменить кольца (Ж) на новые. Затем промазать внутреннюю полость корпуса блока (З) и кольца снаряда (Ж) графитной смазкой или ЦИАТИМом  для лучшего скольжения.

Взяв узел снаряда за ручку управления (А) аккуратно, чуть раскачивая и  придавливая  вниз вставить узел снаряда  в  корпус  блока.  Поставить на место крепежные винты (В).

После этого необходимо проверить  АГУ  по Таблице 1 пунктам 1 и 3,

и таблице ''Возможные неисправности и методы их устранения'' пунктам 4 и 6.

Рисунок 1.

БЛОК – КРАН

А-Ручка  управления

Б-Винт  блока

В-Крепежный  винт М4х12

Г-Регулировочные  шайбы

Д-Чека

Е-Снаряд

Ж-Кольцо  снаряда

З-Корпус  блока

И-Прокладка  блока

К-Прижимная  гайка

Л-Мембрана  термодатчика

М-Переходник

Н-Накидная  гайка

Рисунок 2

- АГУ-Т-М от 9 до 23 кВт ( 3 насадки )

- АГУ-Т-М 23, 23Ц, 25, 28Ц, 35Ц, 35, 45 кВт ( 3 или 5 насадок )

| 1 - | газовый клапан | 11- | фронтальный щиток |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 - | блок-кран | 12- | газораспределитель |
| 3 - | кнопка газового клапана | 13- | регулятор воздуха |
| 4 - | запальник | 14- | заслонка запальника |
| 5 - | термопластина | 15- | ручка управления |
| 6 - | термобаллон | 16- | винт регулировочный |
| 7 - | термодатчик | 17- | контргайка ¾'' |
| 8 - | рычаг | 18- | пробка газового клапана |
| 9 - | воздушная заслонка | 19- | крепёжные отверстия |
| 10- | прижимная планка | 20- | накидная гайка |

Таблица 1

|  | Проверка | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверить герметичность всех соединений обмыливанием | Утечка газа не допускается. |
| 2 | Проверить наличие тяги в дымоходе. Для чего поднести полоску тонкой бумаги к щелям во фронтальном щитке. | Бумага должна притягиваться |
| 3 | Проверить исправность автоматики безопасности АГУ, для чего: | Рычаг должен съехать с кнопки не менее, чем через 10 сек. и не более, чем через 60 секунд. |
|  | а) перекрыть подачу газа на газопроводе, замерить секундомером время ухода рычага (8) с кнопки газового клапана; |  |
|  | б) прекратить подачу газа на основные горелки блок-краном (2) (предварительно горелочное устройство должно находиться в работе около 5 мин.). Через 30 сек после погасания основных горелок возобновить подачу газа; | Распространение пламени с запальной горелки на основные должно произойти в течении 2-х секунд. |
|  | в) настроить горелку на максимальную мощность. Температура воды контролируется термометром. Блок-кран (2) открыт полностью рукояткой (15). | При температуре воды по термометру 90-95° С, подача газа на основную горелку должна прекратиться. (настройка на стр. 9) |
|  | г) перекрыть дымоход, замерить секундомером время отключения горелки. | Прекращение подачи газа должно произойти не менее, чем через 10 сек. и не более, чем через 60 сек |

- СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Газогорелочное  устройство  типа   АГУ – Т – М -                       кВт

Серийный  номер  АГУ №

Дата  изготовления

Газогорелочное устройство соответствует  ТУ  4858-001-44866226-2004  и признано  годным  к  эксплуатации.

Сертификат соответствия №РОСС RU.АЕ58.В12300 №6146433 выдан НП «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ »

МЕСТО  ПЕЧАТИ

Испытатель :

Личные  подписи  или  оттиски  личных  клейм  лиц,  ответственных  за  приёмку  газогорелочного  устройства.

Примечание :

1. Форму  заполняет  предприятие-изготовитель  изделия.

2. При  полной  замене  подписи  оттисками  личных  клейм  лиц, ответственных  за  приёмку,  печать  не проставляется.

10.  ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ

- И  МЕТОДЫ  ИХ  УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2

| - Неисправность | Причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Утечка газа. | Ослабли резьбовые соединения, нару- шена герметичность | Заменить прокладки, проверить на герметичность. |
| 2. Рычаг не находит на кнопку. | Нарушена настройка рычага. | Вращением регулировочного винта (16) добиться нужного положения рычага. |
| 3. При закрытом газо- вом кране на газопро- воде рычаг съезжает более чем за 60 секунд | Нарушена настройка рычага. | Вращением регулировочного винта (16) произвести настрой- ку рычага по таблице №1 пункт 3.(а). |
| 4. При работе вода не достигает нужной температуры. | Нарушена настройка блок-крана. | Произвести настройку термодат- чика (7) с помощью регулировоч- ных шайб (Г), Рис. 1 |
| 5. Рычаг съехал с кноп- ки, горелки горят. | Нарушена герметичность газового клапана. | Открутить пробку газового клапана рис. 2,3. Поменять резиновую прокладку. |
| 6. Положение ручки *закрыто*, основные горелки горят. | Нарушена герметичность блок-крана. | Разобрать блок-кран , заменить нижнее кольцо снаряда подвижного снаряда, смазать циатимом, собрать. Смотри п. 8 |
| 7. Температура воды не регулируется. | Вышел из строя термодатчик. | Проверить мембрану в термо- датчике или заменить её. При необходимости долить во- ду в термодатчик шприцом см п.8. |

ПРИМЕЧАНИЕ : Перечисленные  работы  выполняются  специалистами  городской газовой службы.

11.  ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ

АГУ  должно  храниться  в  закрытых  помещениях  с относительной     влажностью   воздуха  не  более  80%  и  температурой  воздуха  не  ниже -20°С  в упаковке  или без  неё.

Хранение  АГУ  без  упаковки  должно  производиться  на стеллажах  в один ряд.

Рисунок 3

АГУ-Т-М мощностью от 30 кВт до 55 кВт ( 7 насадок )

1- газовый  клапан                                        11- фронтальный  щиток

2- блок-кран                                                  12- газораспределитель

3- кнопка газового клапана                         13- регулятор  воздуха

4- запальник                                                  14- заслонка  запальника

5- термопластина                                          15- ручка  управления

6- термобаллон                                              16- винт  регулировочный

7- термодатчик                                              17- контргайка ¾''

8- рычаг                                                          18- пробка  газового  клапана

9- воздушная  заслонка                                 19- крепёжные  отверстия

10- прижимная  планка                                 20- накидная  гайка

Рисунок 4

АГУ-Т-М мощностью от 30 кВт до 55 кВт ( 7 насадок )

| 1- Газовый клапан | 13- Регулятор воздуха |
| --- | --- |
| 2- Блок-кран | 15- Ручка блок-крана |
| 3- Кнопка клапана | 16- Регулировочный винт рычага |
| 4- Запальник | 21- Насадки |
| 5- Термопластина запальника | 22- Форсунка |
| 8- Рычаг |  |

- Рисунок 5

- А. Правильное положение рычага перед розжигом для

- АГУ-Т-М 13 кВт «Конорд». (Котлы «МИМАКС» - 9 кВт, 12.5 кВт, 15 кВт)

- В. Правильное положение рычага перед розжигом для АГУ всех остальных типов.

12.  ГАРАНТИЙНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Предприятие  гарантирует  работу  автоматического  газогорелочногоустройства  в  течении  2-х  лет  со дня  пуска  в  эксплуатацию, но  не более  2,5 лет со дня  отгрузки  с завода  при  соблюдении  условий  эксплуатации,  транспортировки,  хранения  и  монтажа  согласно  требованиямТУ  и  настоящего  руководства.

- Претензии  не  принимаются,  если  неисправность   возникла   в   результате  невыполнения  требований,  указанных  в  пункте 1, предыдущего  параграфа.

- Гарантийный  ремонт  устройства  производится  службами  газового  хозяйства  или  другими  организациями,  выполняющими  их  функции   по  месту  жительства  потребителя.

- По результатам  ремонта  оформляется  талон  на  гарантийный  ремонт.

- Ресурс  устройства  до  капитального  ремонта  не менее  18000 часов.

- Срок  службы  АГУ – не  менее  10 лет.

- Замечания  и  предложения  направлять  по  адресу :

347927 Россия , Ростовская  область , г. Таганрог ,

Поляковское  шоссе, 20 ООО  '' МИМАКС '',

Тел./факс: (8634) 380-280, E-mail: mimaks2005@yandex.ru

ВЫРЕЗАТЬ  И  ПРИКЛЕИТЬ  НА  КОТЁЛ  ВОЗЛЕ

БЛОК-КРАНА !

ВНИМАНИЕ !

ПЕРЕД  КАЖДЫМ  РОЗЖИГОМ  КОТЛА

- ЗАКРЫВАЙТЕ  РУКОЯТКОЙ  БЛОК-КРАНА

- ПОДАЧУ  ГАЗА  НА  ОСНОВНУЮ  ГОРЕЛКУ

РЕЗУЛЬТАТЫ  ТЕХНИЧЕСКОГО  ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

ГАЗОГОРЕЛОЧНОГО  УСТРОЙСТВА

ТИПА  АГУ-Т-М

| Дата | Результат освидетельствования | Должность, фамилия и подпись представителя |
| --- | --- | --- |

| Корешок талона На гарантийный ремонт газогорелочного устройства типа АГУ-Т-М Изъят <_____> ______________________ Гл. механик цеха ______________________________________________________ (фамилия, личная подпись) ЛИНИЯ ОТРЕЗА | ООО ''МИМАКС'' 347927 Ростовская обл., г. Таганрог , Поляковское шоссе 20 ТАЛОН на гарантийный ремонт газогорелочного устройства типа АГУ-Т-М -………кВт изготовленного (дата изготовления, заводской номер) Продан магазином № ____________________ __________________________________________ (наименование торга) <________>________________________________ Штамп магазина________________________ (личная подпись) Владелец и его адрес:___________________ ___________________________________________ ___________________________________________ (личная подпись) Выполнены работы по устранению неисправностей: __________________________________________ __________________________________________ __________слесарь_________владелец__________ (дата) (подпись) (подпись) УТВЕРЖДАЮ: Зав. цеха ______________________________ ___________________________________________ (наименование ремонтного или бытового предприятия) Штамп цеха <______>__________________ |
| --- | --- |